ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы внутреннего электроснабжения в здании учебного корпуса

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СП 12-136-2002 | Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | СП 51.13330.2011 | Защита от шума |

Интенсивность выполнения работ – с 9:00 до 18:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Выполнение работ по демонтажу блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф) | 1 шт. | 7 |
|  | Выполнение работ по демонтажу щитков осветительных, устанавливаемых в нише | 1 шт. | 21 |
|  | Выполнение работ по демонтажу проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 5 |
|  | Выполнение работ по демонтажу кабеля | 100 м | 10 |
|  | Выполнение работ по демонтажу стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм | 100 м труб | 0,45 |
|  | Выполнение работ по демонтажу светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 4,89 |
|  | Выполнение работ по демонтажу выключателей, розеток | 100 шт. | 5,09 |
| Раздел 2: Электромонтажные работы (подвал) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по прокладке труб гофрированных для защиты проводов и кабелей | 100 м | 9,27 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 3,45 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 4,57 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 1,02 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0,23 |
|  | Выполнение работ по установке щитков осветительных, устанавливаемых на стене | 1 шт. | 1 |
|  | Выполнение работ по установке автоматических выключателей | 1 шт. | 15 |
|  | Выполнение работ по установке светильников потолочных | 100 шт. | 1,2 |
|  | Выполнение работ по установке светильников потолочных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной трехполюсной | 100 шт. | 0,08 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной (полугерметической, герметической) | 100 шт. | 0,36 |
|  | Выполнение работ по установке выключателя (полугерметическго, герметического) | 100 шт. | 0,21 |
| Раздел 3: Строительные работы (стояки) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по сверлению вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов | 100 отверстий | 0,11 |
|  | Выполнение работ по облицовке стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,05 |
| Раздел 3: Электромонтажные работы (стояки) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по установке лотка металлического по установленным конструкциям | 1 т | 0,09222 |
|  | Выполнение работ по прокладке проводов в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,21 |
|  | Выполнение работ по прокладке проводов в лотках, сечением: до 120 мм2 | 100 м | 1,18 |
|  | Выполнение работ по прокладке проводов в лотках, сечением: до 185 мм2 | 100 м | 0,53 |
|  | Выполнение работ по установке профиля перфорированного монтажного длиной | 100 м | 0,05 |
|  | Выполнение работ по установке трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0,63 |
|  | Выполнение работ по прокладке труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1,9 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м | 1,27 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | 100 м | 1,26 |
|  | Выполнение работ по монтажу проводов осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1,53 |
|  | Выполнение работ по монтажу блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене | 1 шт. | 1 |
|  | Выполнение работ по монтажу щитков осветительных, устанавливаемых в нише | 1 шт. | 20 |
|  | Выполнение работ по монтажу щитков осветительных устанавливаемых на стене | 1 шт. | 5 |
|  | Выполнение работ по установке автоматического выключателя | 1 шт. | 213 |
| Раздел 4: Строительные работы (1 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по пробивке в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 2,91 |
| Раздел 4: Электромонтажные работы (1 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по прокладке труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 31,78 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 11,83 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 18,5 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 1,45 |
|  | Выполнение работ по установке щитков осветительных, устанавливаемых на стене | 1 шт. | 13 |
|  | Выполнение работ по установке автоматического выключателя | 1 шт. | 161 |
|  | Выполнение работ по установке светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на закладных деталях | 100 шт. | 2,15 |
|  | Выполнение работ по установке светильников потолочныых светодиодных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Выполнение работ по установке кронштейнов со светильниками по: стенам и потолкам | 100 шт. | 0,12 |
|  | Выполнение работ по установке светильников потолочных или настенных | 100 шт. | 0,06 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной трехполюсной | 100 шт. | 0,06 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,92 |
|  | Выполнение работ по установке выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,28 |
|  | Выполнение работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,84 |
| Раздел 5: Строительные работы (2 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по пробивке в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 2,75 |
|  | Выполнение работ по заделке отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2475 |
| Раздел 5: Электромонтажные работы (2 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по прокладке труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 35,25 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 10,5 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 22,5 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 2,25 |
|  | Выполнение работ по установке щитков осветительных, устанавливаемых на стене | 1 шт. | 11 |
|  | Выполнение работ по установке автоматического выключателя | 1 шт. | 157 |
|  | Выполнение работ по установке светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на закладных деталях | 100 шт. | 1,5 |
|  | Выполнение работ по установке светильников потолочных светодиодных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной трехполюсной | 100 шт. | 0,09 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2,91 |
|  | Выполнение работ по установке выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,21 |
| Раздел 6: Строительные работы (3 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по пробивке в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 2,63 |
|  | Выполнение работ по заделке отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2367 |
| Раздел 6: Электромонтажные работы (3 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по прокладке труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 33,15 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 10,5 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 21,2 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 1,45 |
|  | Выполнение работ по установке щитков осветительных, устанавливаемых на стене | 1 шт. | 9 |
|  | Выполнение работ по установке автоматического выключателя | 1 шт. | 140 |
|  | Выполнение работ по установке светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях | 100 шт. | 1,5 |
|  | Выполнение работ по установке светильников потолочных светодиодных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной трехполюсной | 100 шт. | 0,06 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2,91 |
|  | Выполнение работ по установке выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,21 |
| Раздел 7: Строительные работы (4 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по пробивке в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 2,45 |
|  | Выполнение работ по заделке отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2205 |
| Раздел 7: Электромонтажные работы (4 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по прокладке труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 29,4 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 10,5 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 17,2 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 1,7 |
|  | Выполнение работ по установке щитков осветительных, устанавливаемые на стене | 1 шт. | 7 |
|  | Выполнение работ по установке автоматических выключателей | 1 шт. | 127 |
|  | Выполнение работ по установке светильников в подвесных потолках, устанавливаемыых на закладных деталях | 100 шт. | 1,5 |
|  | Выполнение работ по установке светильников потолочных светодиодных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной трехполюсной | 100 шт. | 0,07 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2,73 |
|  | Выполнение работ по установке выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,21 |
| Раздел 8: Строительные работы (5 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по пробивке в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 3,23 |
|  | Выполнение работ по заделке отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2907 |
| Раздел 8: Электромонтажные работы (5 этаж) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по прокладке труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 35,55 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 10,5 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 23,8 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 1,25 |
|  | Выполнение работ по установке щитков осветительных, устанавливаемых на стене | 1 шт. | 13 |
|  | Выполнение работ по установке автоматического выключателя | 1 шт. | 174 |
|  | Выполнение работ по установке светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях | 100 шт. | 1,5 |
|  | Выполнение работ по установке светильников потолочных светодиодных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной трехполюсной | 100 шт. | 0,05 |
|  | Выполнение работ по установке розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 3,48 |
|  | Выполнение работ по установке выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,21 |
| Раздел 9: Монтажные работы (СКС) |  |  |  |
|  | Выполнение работ по монтажу проволочного лотка и профиля монтажного | 100 м | 1,8 |
|  | Выполнение работ по монтажу трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0,28 |
|  | Выполнение работ по монтажу прокладке труб гофрированных ПВХ | 100 м | 12 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 12,28 |
|  | Выполнение работ по затягиванию провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 12,22 |
|  | Выполнение работ по монтажу проводов в проволочном лотке, сечением до 6 мм2 | 100 м | 30,4 |
|  | Выполнение работ по монтажу шкафа телекомуникационного настенного | 1 шт. | 71 |
|  | Выполнение работ по монтажу стойки телекоммуникационной серверной | 1 шт. | 1 |
| Раздел 10: Посконаладочные работы |  |  |  |
|  | Выполнение работ по проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 25,36 |
|  | Выполнение работ по проверке выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 10 |
|  | Выполнение работ по проверке выключателя двухполюсного напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 803 |
|  | Выполнение работ по проверке выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 150 |
|  | Выполнение работ по проверке выключателя однополюсного напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | 1 шт. | 24 |
|  | Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 987 |
|  | Выполнение работ по замеру полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 56 |
| Раздел 11. Прочие работы |  |  |  |
|  | Выполнение работ по затариванию строительного мусора в мешки | 1 т груза | 2,2864 |
|  | Погрузочные работы мусора строительного | 1 т груза | 2,2864 |
|  | Перевозка грузов на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 2,2864 |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акт КС2, справка КС3).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ.

Условия выполнения работ.

Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки.

Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

Поставка Подрядчиком на объект собственными силами и средствами необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществление их приемки, разгрузки и складирования.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спецодежды рабочих.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Сдачу результатов работы Заказчику в установленный срок.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Подрядчик обеспечивает уборку помещения после каждого этапа ремонтных работ.

Подрядчик обеспечивает вывоз с площадки производства работ, принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, материалов, строительного мусора, а также производство уборки, занимаемой им территории с приведением ее в надлежащее состояние в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ.

При завершении выполнения работ Подрядчик должен письменно известить об этом Заказчика в 3-дневный срок с момента их завершения.

Работы выполняются в действующем учреждении без прерывания основного технологического процесса.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов;

- происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ

| № пп | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марка: ВВГнг-LSLTX Число жил: 3 Сечение: 1,5 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марка: ВВГнг-LSLTX Число жил: 3 Сечение: 2,5 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марка: ВВГнг-LSLTX Число жил: 3 Сечение: 6 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марка: ВВГнг-LSLTX Число жил: 5 Сечение: 10 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марка: ВВГнг-LSLTX Число жил: 5 Сечение: 16 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марка: ВВГнг-LSLTX Число жил: 5 Сечение: 35 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марка: ВВГнг-LSLTX Число жил: 5 Сечение: 4 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марка: ВВГнг-LSLTX Число жил: 5 Сечение: 6 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель | Силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Марки: ВВГнг-LSLTX Число жил: 1 Сечение: 4 мм2 | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31565-2012 |
|  | Кабель витая пара | Категория (TIA/EIA): не менее 7 Колличество пар: не менее 4 Тип внешней оболочки: малодымный безгалогенный компаунд Конструкция экрана: S/FTP Индивидуальный экран: алюминизированная полиэстерная пленка Общий экран: оплетка Конструкция проводников: многопроволочная Калибр AWG: 26 AWG Номинальный диаметр проводника: 0,48 мм |  |
|  | Клипса для крепления гофрированных и гладких труб к стенам, потолкам | Материал: ПВХ Диаметр: 50 мм Возможность присоединения между собой (образуя блок): наличие |  |
|  | Клипса для крепления гофрированных и гладких труб к стенам, потолкам | Материал: ПВХ Диаметр: 20 мм Возможность присоединения между собой (образуя блок): наличие |  |
|  | Клипса для крепления гофрированных и гладких труб к стенам, потолкам | Материал: ПВХ Диаметр: 25 мм Возможность присоединения между собой (образуя блок): наличие |  |
|  | Клипса для крепления гофрированных и гладких труб к стенам, потолкам | Материал: ПВХ Диаметр: 32 мм Возможность присоединения между собой (образуя блок): наличие |  |
|  | Провод | Силовой установочный медной многопроволочной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией Марка: ПУГВ Число жил: 1 Сечение: 10 мм2 | ГОСТ 31947-2012 |
|  | Провод силовой установочный | Силовой установочный медной многопроволочной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией Марка: ПУГВ Число жил: 1 Сечение: 120 мм2 | ГОСТ 31947-2012 |
|  | Провод силовой установочный | Силовой установочный медной многопроволочной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией Марка: ПУГВ Число жил: 1 Сечение: 16 мм2 | ГОСТ 31947-2012 |
|  | Трубы гибкие гофрированные | Материал: самозатухающий ПВХ Степень защиты, обеспечиваемый оболочкой: не ниже IP55 Диаметр: 20 мм |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные | Материал: самозатухающий ПВХ Степень защиты, обеспечиваемый оболочкой: не ниже IP55 Диаметр: 25 мм |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные | Материал: самозатухающий ПВХ Степень защиты, обеспечиваемый оболочкой: не ниже IP55 Диаметр: 32 мм |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные | Материал: самозатухающий ПВХ Степень защиты, обеспечиваемый оболочкой: не ниже IP55 Диаметр: 50 мм |  |
|  | Трубы жесткие гладкие | Материал: самозатухающий ПВХ Степень защиты, обеспечиваемый оболочкой: не ниже IP55 Диаметр: 63 мм |  |
|  | Выключатель автоматический | Количество полюсов: 2 Номинальный ток: 10А Отключающая способность: не менее 6кА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Выключатель автоматический | Количество полюсов: 2 Номинальный ток: 20А Отключающая способность: не менее 6кА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Выключатель автоматический | Количество полюсов: 2 Номинальный ток: 25А Отключающая способность: не менее 6кА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Выключатель автоматический | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 20А Отключающая способность: не менее 6кА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Выключатель автоматический | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 40А Отключающая способность: не менее 6кА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Выключатель автоматический | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 50А Отключающая способность: не менее 6кА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Выключатель автоматический | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 63А Отключающая способность: не менее 6кА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Выключатель автоматический | Количество полюсов: 4 Номинальный ток: 16А Отключающая способность: не менее 6кА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока | Количество полюсов: 2 Номинальный ток: 25А Ток утечки: не более 30 мА Номинальное напряжение (диапозон): не менее 230 / 400В Способ установки на DIN-рейку: наличие |  |
|  | Вилка кабельная силовая | Количество силовых полюсов: 3P+PE+N Номинальный ток: 32А Степень защиты: не менее IP44 |  |
|  | Розетка кабельная силовая | Количество силовых полюсов: 3P+PE+N Номинальный ток: 32А Степень защиты: не менее IP44 |  |
|  | Розетка | Штепсельная одноместная, скрытой установки с боковыми заземляющими контактами, защитными шторками, пылевлагозащищенная. Номинальный ток: 16А Номинальное напряжение: 250В Степень защиты: не менее IP44 |  |
|  | Розетка | Штепсельная одноместная, скрытой установки с боковыми заземляющими контактами, защитными шторками. Номинальный ток: 16А Номинальное напряжение: 250В Степень защиты: не менее IP20 |  |
|  | Розетка | Штепсельная одноместная, скрытой установки с боковыми заземляющими контактами Номинальный ток: 16А Номинальное напряжение: 250В Степень защиты: не менее IP20 |  |
|  | Выключатель | Одноместный, для скрытой проводки, одноклавишный. Номинальный ток: 16А Номинальное напряжение: 250В Степень защиты: не менее IP20 |  |
|  | Выключатель | Открытой установки влагозащищенный, одноместный, одноклавишный Номинальный ток: 10А Номинальное напряжение: 250В Степень защиты: не менее IP44 |  |
|  | Рамка для розеток / выключателей | Материал: Ударопрочный термопласт, не ломающеся, стойкий к ультрафиолетовому излучению |  |
|  | Шина | Cоединительная Тип: штырь 2-фазная Номинальный ток: 63А Материал: латунь Колличество контактов (шт): не менее 54 |  |
|  | Шина | Cоединительная Тип: штырь 3-фазная Номинальный ток: 63А Материал: латунь Колличество контактов (шт): не менее 54 |  |
|  | Шина | Cоединительная (кросс-модуль) в корпусе Материал корпуса (изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка) : самозатухающий пластик Способ монтажа: на DIN-рейку Количество шин: не менее 4 Количество контактов 1-й шины: не менее 11 Материал шины (контактов): латунь Номинальный ток: 125А Степень защиты корпуса: не менее IP20 |  |
|  | Шина | Cоединительная (кросс-модуль) в корпусе Материал корпуса (изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка) : самозатухающий пластик Способ монтажа: на DIN-рейку Количество шин: не менее 4 Количество контактов 1-й шины: не менее 7 Материал шины (контактов): латунь Номинальный ток: 100А Степень защиты корпуса: не менее IP20 |  |
|  | Шина | Cоединительная N ноль Материал: латунь Номинальный ток: 100А |  |
|  | Коробка разветвительная | Количество вводов: не менее 6 Материал корпуса: термостойкий полипропилен Степень защиты корпуса: не менее IP55 |  |
|  | Коробка разветвительная | Количество вводов: не менее 4 Материал корпуса: термостойкий полипропилен Степень защиты корпуса: не менее IP20 |  |
|  | Лоток кабельный перфорированный (для поворота трассы) | Поворот: под углом 90 Материал: перфорированная оцинкованная сталь Размер (ширина): не менее 200 мм Размер (высота): не менее 65 мм |  |
|  | Лоток кабельный перфорированный | Материал: перфорированная оцинкованная сталь Размер (ширина): не менее 200 мм Размер (высота): не менее 65 мм |  |
|  | Лоток кабельный проволочный | Материал: оцинкованная металлическая проволока Диаметр проволоки: не менее 3 мм Размер (ширина): не менее 100 мм Размер (высота): не менее 50 мм |  |
|  | Лоток кабельный проволочный | Материал: оцинкованная металлическая проволока Диаметр проволоки: не менее 3 мм Размер (ширина): не менее 200 мм Размер (высота): не менее 50 мм |  |
|  | Подвес потолочный усиленный | Тип: С-образный Материал: оцинкованная сталь Толщина металла: не менее 2 мм Длина основания подвеса: не менее 270 мм Максимальная нагрузка: не менее 90 кг |  |
|  | Светильник | Тип: светодиодный Способ монтажа: накладной Степень защиты корпуса: не менее IP65 Мощность Вт: не более 20 Световой поток лм: не менее 900 |  |
|  | Светильник | Тип: светодиодный Способ монтажа: накладной Степень защиты корпуса: не менее IP40 Мощность Вт: не более 32 Световой поток лм: не менее 2300 |  |
|  | Светильник | Тип: светодиодный Способ монтажа: накладной Степень защиты корпуса: не менее IP42 Мощность Вт: не более 39 Световой поток лм: не менее 2700 Размер (длина, ширина) мм: 595х595 |  |
|  | Светильник | Тип: светодиодный Способ монтажа: накладной Степень защиты корпуса: не менее IP65 Мощность Вт: не более 33 Световой поток лм: не менее 3200 |  |
|  | Светильник | Тип: светодиодный Степень защиты корпуса: не менее IP67 Мощность Вт: не более 92 Световой поток лм: не менее 8400 |  |
|  | Светильник | Способ монтажа: накладной Степень защиты корпуса: не менее IP65 Мощность Вт: не менее 100 Количество ламп: 1 Тип патрона: Е27 Диаметр: не менее 280 мм Высота: не более 120 мм |  |
|  | Щит распределительный | Способ монтажа: встраеваемый Материал корпуса: металл окрашенный полимерным покрытием Количество устанавливаемых модулей (автоматических выключателей): не менее 18 Способ крепления устанавливаемых модулей - DIN-рейка: наличие Степень защиты: не менее IP31 Климатическое исполнение: УХЛ 3 |  |
|  | Щит распределительный | Способ монтажа: встраеваемый Материал корпуса: металл окрашенный полимерным покрытием Количество устанавливаемых модулей (автоматических выключателей): не менее 54 Способ крепления устанавливаемых модулей - DIN-рейка: наличие Степень защиты: не менее IP31 |  |
|  | Щит распределительный | Способ монтажа: навесной Материал корпуса: металл окрашенный полимерным покрытием Количество устанавливаемых модулей (автоматических выключателей): не менее 24 Способ крепления устанавливаемых модулей - DIN-рейка: наличие Степень защиты: не менее IP31 |  |
|  | Щит распределительный | Способ монтажа: навесной Материал корпуса: металл окрашенный полимерным покрытием Количество устанавливаемых модулей (автоматических выключателей): не менее 36 Способ крепления устанавливаемых модулей - DIN-рейка: наличие Степень защиты: не менее IP31 |  |
|  | Щит распределительный | Способ монтажа: навесной Материал корпуса: металл окрашенный полимерным покрытием Количество устанавливаемых модулей (автоматических выключателей): не менее 48 Способ крепления устанавливаемых модулей - DIN-рейка: наличие Степень защиты: не менее IP31 |  |
|  | Щит распределительный | Способ монтажа: навесной Материал корпуса: металл окрашенный полимерным покрытием Количество устанавливаемых модулей (автоматических выключателей): не менее 54 Способ крепления устанавливаемых модулей - DIN-рейка: наличие Степень защиты: не менее IP31 |  |
|  | Шкаф распределительный силовой в комплекте с предохранителями | Способ установки: напольное исполнение Номинальный ток: 320 А Количество групп предохранителей на отходящих линиях: не менее 8 Номинальный ток предохранителей: не менее 6х100А и 2х250А Степень защиты: не менее IP54 Климатическое исполнение: УЗ |  |
|  | Стойка телекоммуникационная серверная | Тип: открытая Материал корпуса: металл окрашенный полимерным покрытием Высота U: не менее 45 U Полезная глубина: не менее 750 мм |  |
|  | Шкаф телекомуникационный | Тип: настенный Материал корпуса: металл окрашенный полимерным покрытием, дверь стеклянная с установленным замком Высота U: не менее 6 U Полезная глубина: не менее 456 мм Распределенная нагрузка, кг: не менее 50 кг Система заземления: наличие Крыша и дно шкафа имеют развитую перфорацию для вентиляции установленного оборудования: наличие |  |

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ) действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Установлено требование к организации, осуществляющей выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, об обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом.

Начальная (максимальная) цена контракта установлена на основании локального сметного расчета, прошедшего проверку в отделе сметной документации ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж»

Начальная максимальная цена контракта составляет 12 501 356,60 рублей (двенадцать миллионов пятьсот одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей 60 копеек)

Дата подготовки обоснования НМЦК: 21 июля 2017 г.